4G火灾声光报警器说明书

一、产品概述

4G火灾声光报警器是一款基于4G通信技术的火灾报警设备。能够在火灾发生时迅速发出警报，并通过4G网络将火灾信息实时传输到指定的监控中心或手机APP，实现远程监控和报警。该报警器适用于家庭、仓库、工厂等场所的火灾预防和预警。

二、产品特点

- 实时报警：通过联动报警设备启动，发出高分贝声音和强光报警，提醒人员迅速撤离。

- 远程监控：通过4G网络，实现与监控中心或手机APP的实时通信，及时上报火灾信息。

- 低功耗设计：采用低功耗芯片和电路设计，延长产品使用寿命。

- 易安装：采用无线设计，安装简单方便，无需布线。

三、技术参数

- 工作电压：DC 24V（可充电锂电池）

- 电池容量：2500mah

- 工作电流：待机状态下≤10mA，报警状态下≤150mA

- 工作温度：-10℃~+50℃

- 相对湿度：≤95%RH（无凝露）

- 报警声级：≥80dB（A）

- 报警光强：≥1000cd

- 通信方式：4G网络

四、安装与使用

- 安装位置：请将报警器安装在离地面2.5米以上的墙壁上，避免阳光直射和高温环境。

- 安装方式：使用自攻钉将报警器固定在墙壁上，确保安装牢固。

- 充电与电源：报警器内置可充电锂电池，外接AC/DC24V电源适配器

- 使用方法：使用手机“消防CRT”APP添加设备二维码,可以和无线手报、无线烟感、无线温感、无线燃气进行联动。一旦探测到火灾，立即发出高分贝声音和强光报警，并通过4G网络向监控中心或手机APP发送报警信息。

五、维护与保养

- 定期清洁：请定期清洁报警器的外壳，确保无灰尘和污垢。

- 检查电源：请定期检查报警器的电源状态，确定通讯绿色等常亮，黄灯不亮。

- 故障排除：如发现报警器无法正常工作，或黄色故障灯亮，请及时联系售后服务中心进行维修。

六、售后服务

本公司为产品提供一年的质保期，质保期内如出现非人为损坏的故障，可免费维修或更换。如需售后服务，请拨打客服电话或联系在线客服。

七、注意事项

- 请勿将报警器安装在浴室、厨房等易产生水蒸气或油烟的场所。

- 请勿将报警器暴露在高温、潮湿或腐蚀性环境中。

- 请勿随意拆卸或修改报警器的内部结构。

感谢您购买本公司的4G火灾声光报警器，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。如有任何疑问或建议，请随时联系我们。